曹营小区消防报警系统

更换项目

竞争性谈判文件

# 采购人：安徽惠群城市物业有限公司

- 竞争性谈判须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 安徽惠群城市物业有限公司 |
|  | 项目名称 | 曹营小区消防报警系统更换项目 |
|  | 服务地点 | 淮南市 |
|  | 资金来源 | 自筹资金 |
|  | 采购需求 | 详见采购需求 |
|  | 最高限价 | 44940元(含编码、安装及调试费用 ） |
|  | 报价要求 | 投标报价包括完成本项目所需要的人工费、材料（设备）费用、利润、风险费、税费、运输费、编码、安装、调试及完成本项目的一切费用。（如比选人成交后，成交价格不受市场波动因素影响，不予调整） |
|  | 服务期限 | 30日历天 |
|  | 质保期 | 两年 |
|  | 是否接受联合体投标 | 否 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 响应文件份数 | 正本份数1份；副本份数1份。 |
|  | 响应文件提交截止时间及递交地点 | 详见公告 |
|  | 中标公示地点 | 安徽惠群城市物业有限公司官网（https://www.anhuihuiqun.com/）和淮南建设发展控股（集团）有限公司官网（https://www.huainanjf.com/） |
|  | 评标原则及办法 | 本项目评标方法采用有效最低价法 |

# 采购需求

1、基本情况

本项目针对小区消防报警系统进行全面更换维修，主要工作内容包括：6条报警回路、1条电话线、1条广播线、1条电源线的线路检修，128个故障设备的维修更换（其中火警5个、污染9个、器件故障92个、模块故障22个），以及地下室155点受潮锈蚀设备的更换。

2、更换维修范围及内容

（1）线路检修部分

6条报警回路：逐条检测线路绝缘电阻、对地电阻，排查短路、断路、接地故障等

1条电话线：测试通讯功能，更换老化线路

1条广播线：检查扬声器连接，测试广播功能

1条电源线：检测电源电压，更换损坏线路

（2）设备维修更换部分

火警设备（5个）：烟感探测器更换

污染设备（9个）：烟感探测器更换

器件故障（92个）：烟感/温感探测器、手报按钮、消火栓按钮等

模块故障（22个）：输入/输出模块、广播模块、声光报警器等

（3）地下室维修更换部分：

烟感探测器113个，温感探测器8个，手报按钮5个，消火栓按钮13个，声光4个，模块10个，火灾显示盘2个

3、更换维修需求

（1）现场设备报价(烟感，手报，声光，模块等设备)不仅包含材料价格还需要含编码，安装及调试。如果现场设备故障更换新设备后还在故障，需要维修单位自行检查线路进行修复。

（2）线路检测维修费用为包干价。

需要保障所有的信号线路，电话线路，广播线路，电源线路:不短路，不接地，不断路。

主机控制的所有设备通讯正常。如果现场有破损，老化的线路需要自行更换。该报价需要含更换的电线及配套辅材的费用。经电工检测:风机/泵房电话线路不通，广播部分片区不通，信号线部分不通，地下室线路受潮锈蚀需要更换。

# 格式

曹营小区消防报警系统

更换项目

响 应 文 件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026年 月  日

格式1、报价函

| 项目名称 | 曹营小区消防报警系统更换项目 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标报价（人民币） | 人民币大写： 元 人民币小写： 元 |
| 服务期限 | 30日历天 |
| 质量要求 | 验收合格 |
| 付款方式 | 合同履约完成、验收合格后、支付合同总价的95%，剩余5%做为质保金。质保期满无息返还。 |
| 备 注 | 提供增值税专用发票 |

投标人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）

（签字或盖章）：

2026年     月    日

| 报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| 一、线路检修部分​ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 报警回路检修 | RVS-2 * 1.5mm² | 条 | 6 |  |  | 含材料、安装、测试 |
| 2 | 电话线检修 | RVS-2 * 1.5mm² | 条 | 1 |  |  | 含材料、安装、通讯功能测试 |
| 3 | 广播线检修 | RVS-2 * 1.5mm² | 条 | 1 |  |  | 含材料、安装、广播功能测试 |
| 4 | 24v电源线检修 | RVS-2 * 2.5mm² | 条 | 1 |  |  | 含材料、安装、电源电压检测 |
| 二、设备维修更换部分​ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 火警设备更换 | 烟感探测器 | 个 | 5 |  |  | 设备含安装 |
| 6 | 污染设备更换 | 烟感探测器更换 | 个 | 9 |  |  | 设备含安装 |
| 7 | 器件故障更换 | 烟感/温感探测器/手报/消火栓按钮 | 个 | 92 |  |  | 设备含安装 |
| 8 | 模块故障更换 | 输入/输出模块/声光报警器 | 个 | 22 |  |  | 设备含安装 |
| 三、地下室维修更换部分​ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火警设备更换 | 烟感探测器 | 个 | 113 |  |  | 设备含安装 |
| 2 | 火警设备更换 | 温感探测器 | 个 | 8 |  |  | 设备含安装 |
| 3 | 火警设备更换 | 手报按钮 | 个 | 5 |  |  | 设备含安装 |
| 4 | 火警设备更换 | 消火栓按钮 | 个 | 13 |  |  | 设备含安装 |
| 5 | 火警设备更换 | 声光 | 个 | 4 |  |  | 设备含安装 |
| 6 | 火警设备更换 | 模块 | 个 | 10 |  |  | 设备含安装 |
| 7 | 火警设备更换 | 火灾显示盘 | 个 | 2 |  |  | 设备含安装 |
| 合计​ |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人（或委托代理人）

（签字或盖章）：

2026年     月    日

格式2

企业营业执照

格式3

相关资质

格式4

授权委托书

# 法人代表授权书

致： 安徽惠群城市物业有限公司

（投标人全称）法定代表人（单位负责人）授权            （投标人代表姓名）为投标人代表，参加贵单位组织的          （项目名称）项目询价活动，全权代表我方处理招标活动的一切事宜。

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

日期：

委托人联系方式：

附：委托代理人身份证正反面复印件或扫描件

法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年          月             日

经营期限：

姓    名：                         性别：

年    龄：                         职务：

系           （投标人名称）             的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：       年      月      日

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面复印件或扫描件

格式5

质保承诺

格式6

投标人认为需要提供的其他文件

第     次报价确认函

安徽惠群城市物业有限公司：

单位自愿参加“曹营小区消防报警系统更换”项目比选，根据比价要求和本项目实际需求，结合自身情况经过慎重考虑，我单位最终报价为：

大写：（人民币）

小写：（人民币）

申请人代表姓名：

申请人名称（盖章）：

【本表请勿装订，盖章后现场填写，各竞选单位自行准备至少3张及以上，用于可能存在的多轮报价】